Technické podmienky pre zriadenie a prevádzkovanie kanalizačnej prípojky

pripojenej na verejnú kanalizáciu v obci

Horná Lehota

Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok sa postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami, platnými pravidlami a zásadami:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

STN 75 6101 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk

ČSN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

Pravidlá č. 2/2005 o budovaní kanalizačných prípojok

- Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť, ak technické parametre prípojky vyhovujú pre bezpečné odvedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti (objektov) za každých okolnosti a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.

- Najmenšia menovitá svetlosť potrubí kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydro-technickým výpočtom.

- Najmenší dovolený sklon potrubia kanalizačnej prípojky DN 150 mm je 20 ‰. DN 200 mm je

10 ‰.

- Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakej svetlosti. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo spádu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.

- Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými technickými normami pri zabezpečení 100% vodotesnosti samotných rúr a spojov.

- V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na verejnú kanalizáciu výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do verejnej kanalizácie cez zriadenú čerpaciu stanicu odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba voda priemernej rodiny. V prípade väčších nádrží odpadová voda sústredená v nádrži niekoľko dní by zahnívala a zapáchala, preto nie je prípustné prečerpávať do verejnej kanalizácie ani obsah žúmp a septikov.

- Lôžko a bočný zásyp a začiatočný zásyp môže byť urobený len z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 20 mm. Hrúbka začiatočného zásypu je  300 mm.